FAST SISTEMAS CONSTRUTIVOS

Nota técnica — Resistência ao fogo

# Resistência ao fogo da chapa RF (minutos)

Ponto técnico essencial: a chapa RF, isoladamente, NÃO possui um “tempo de resistência ao fogo” em minutos. A resistência ao fogo (TRRF) é uma propriedade do sistema/parede completo, ensaiado conforme a ABNT NBR 10636, atendendo simultaneamente a isolação, estanqueidade e integridade (Corta-Fogo). A chapa RF é o componente que eleva esse desempenho — não um valor isolado.

## O que é a chapa RF

Conforme a ABNT NBR 14715 e a NBR 15758 (item 3.6): chapa de gesso com compostos químicos que lhe conferem características especiais de resistência ao fogo, destinada a paredes, forros e revestimentos em áreas secas. Código: RF.

## TRRF da parede com chapa RF — Tabela 2 da NBR 15758

| Tipologia da parede | TRRF com chapa RF (min) |
| --- | --- |
| Estrutura simples — 2 chapas 12,5 mm (a mais simples) | 30 |
| Estrutura simples — 2 chapas 15 mm | 60 |
| Estrutura simples — 4 chapas 12,5 mm | 90 |
| Estrutura simples — 4 chapas 15 mm | 120 |

Resumo: com chapa RF, o sistema resiste de 30 a 120 minutos, conforme o número e a espessura das chapas. Na mesma tipologia, a coluna “ST ou RU” (chapas comuns) apresenta desempenho igual ou inferior — é exatamente esse ganho que a chapa RF agrega.

## Ressalvas importantes

- Fonte não normativa: os valores vêm da NBR 15758 em Consulta Nacional (MAR/2025), marcada em todas as páginas como “NÃO TEM VALOR NORMATIVO”. Servem como referência de projeto, não como exigência vigente.

- O TRRF declarado só se sustenta com a tipologia completa exatamente como ensaiada (chapas, montante, fixações). Trocar componentes invalida o valor.

- Para paredes de compartimentação acima de 6,5 m, a norma exige estruturação por pórticos e atestado do fabricante — o valor de tabela não se aplica diretamente.

Fontes: ABNT NBR 15758 (Projeto de Revisão em Consulta Nacional, mar/2025) — Tabela 2; ABNT NBR 14715 (2001) — classificação de chapas; ABNT NBR 10636 — método de ensaio de resistência ao fogo. Documento gerado para apoio técnico interno.